## 1_REGISTER_MAP
Stage 2 — 레지스터맵 (MPPT=1, STR=2)
제조사 | Ekos
용량 | 10_3
원본 파일 | test_Ekos-PV_ModBus_map-EK_20220209_통신테스트용.pdf
Phase Type | unknown
MPPT | 1
Total Strings | 2
String/MPPT (파생) | 2
H01 매칭 | 22/22
DER 매칭 | 33/33
총 레지스터 | 82
REVIEW | 0
INFO 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | DEVICE_MODEL (PDF) |  | TEXT |  | RO |  | PV ModBus -EK 20220209 통신테스트용
2 | 모델명 | 0x7531 | ASCII |  | RO
3 | 시리얼번호 | 0x7539 | ASCII |  | RO
4 | 금일발전시간 (인버터 정상 가동시간) | 0x754E | U16 |  | RO
5 | 피상전력(종합) Reactive Power | 0x7561 | FLOAT32 | VA | RO
6 | L1피상전력 | 0x757D | FLOAT32 | VA | RO
7 | L2피상전력 | 0x757F | FLOAT32 | VA | RO
8 | L3피상전력 | 0x7581 | FLOAT32 | VA | RO
9 | 방열판 온도 (인버터 내부온도) | 0x758B | FLOAT32 |  | RO
H01 MONITORING (63개)
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | PV total(98)PV1(99)PV2(100) | 0x0000 | U16 |  | RO
2 | FLT GRID UVR | 0x0001 | U16 |  | RO
3 | FLT PV S1 UVR | 0x0002 | U16 |  | RO
4 | 인버터 과전류 S/W | 0x0003 | U16 | W | RO
5 | FLT GRID FAIL | 0x0004 | U16 |  | RO
6 | FLT GRID EARTH | 0x0005 | U16 |  | RO
7 | FLT GRID RCMU | 0x0006 | U16 |  | RO
8 | FLT INV MC_FLT | 0x0008 | U16 |  | RO
9 | FLT PV S1 SPD | 0x000B | U16 |  | RO
10 | 태양전지 DC 지락발생시 1 | 0x000D | U16 |  | RO
11 | 태양전지부 이상시 발생 | 0x000F | U16 |  | RO
12 | 인버터 버전 | 0x7541 | U16 |  | RO
13 | 인버터 용량 | 0x7542 | U16 | kW | RO
14 | 현재시각(Year) | 0x7543 | U16 |  | RO
15 | 현재시각(Month) | 0x7544 | U16 |  | RO
16 | 현재시각(Day) | 0x7545 | U16 |  | RO
17 | 현재시각(Hour) | 0x7546 | U16 |  | RO
18 | 현재시각(Minute) | 0x7547 | U16 |  | RO
19 | 현재시각(Second) | 0x7548 | U16 |  | RO
20 | 발전유무 | 0x754A | U16 |  | RO
21 | 금일발전시각시각 (Hour,Min) | 0x754F | U16 |  | RO
22 | 금일 최근 정지시각 (Hour, Min) | 0x7550 | U16 |  | RO
23 | 누적발전시간 | 0x7551 | U32 |  | RO
24 | 태양전지 전압 | 0x7553 | FLOAT32 | V | RO
25 | 인버터 DC전압 PV voltage | 0x7555 | FLOAT32 | V | RO | mppt1_voltage
26 | 태양전지 전류 | 0x7557 | FLOAT32 | A | RO
27 | PV_POWER | 0x7559 | FLOAT32 | W | RO | pv_power
28 | 전압(종합) | 0x755B | FLOAT32 | V | RO
29 | 전류(종합) | 0x755D | FLOAT32 | A | RO
30 | 유효전력(종합) Active Power | 0x755F | FLOAT32 | W | RO | ac_power
31 | 역률(종합) PF | 0x7563 | FLOAT32 |  | RO | power_factor
32 | FREQUENCY | 0x7565 | FLOAT32 | Hz | RO | frequency
33 | DAILY_ENERGY | 0x7567 | FLOAT32 | Wh | RO | daily_energy
34 | CUMULATIVE_ENERGY | 0x7569 | FLOAT32 | Wh | RO | cumulative_energy
35 | L1_VOLTAGE | 0x756B | FLOAT32 | V | RO | r_voltage
36 | L2_VOLTAGE | 0x756D | FLOAT32 | V | RO | s_voltage
37 | L1_CURRENT | 0x7571 | FLOAT32 | A | RO | r_current
38 | L2_CURRENT | 0x7573 | FLOAT32 | A | RO | s_current
39 | L3_CURRENT | 0x7575 | FLOAT32 | A | RO | t_current
40 | L1유효전력 | 0x7577 | FLOAT32 | W | RO
41 | L2유효전력 | 0x7579 | FLOAT32 | W | RO
42 | L3유효전력 | 0x757B | FLOAT32 | W | RO
43 | L1역률 | 0x7583 | FLOAT32 |  | RO
44 | L2역률 | 0x7585 | FLOAT32 |  | RO
45 | L3역률 | 0x7587 | FLOAT32 |  | RO
46 | PV MPPPT온도 | 0x7589 | FLOAT32 |  | RO
47 | CUMULATIVE_ENERGY | 0x758F | U32 | MWh | RO | cumulative_energy
48 | 적산전력량 소수점 | 0x7591 | U32 | Wh | RO | cumulative_energy_low
49 | 태양전지1 전압 String 1 Voltage | 0x7599 | STRINGING | V | RO | string1_voltage
50 | 태양전지1 전류 String 1 Current | 0x759B | STRINGING | A | RO | string1_current
51 | 태양전지1 전력 String 1 Power | 0x759D | STRINGING | W | RO
52 | 태양전지2 전압 String 2 Volrage | 0x759F | STRINGING | V | RO
53 | 태양전지2 전류 String 2 Current | 0x75A1 | STRINGING | A | RO | string2_current
54 | AD CH1(일사량 수평면) | 0x75A5 | U16 |  | RO
55 | AD CH2(일사량 경사면) | 0x75A6 | U16 |  | RO
56 | AD CH3(온도 외기) | 0x75A7 | U16 |  | RO
57 | AD CH4(온도 모듈) | 0x75A8 | U16 |  | RO
58 | CH1 Current(일체형 접속함 채널1 전류) | 0x75A9 | U16 | A 0.01 | RO
59 | CH2 Current(일체형 접속함 채널2 전류) | 0x75AA | U16 | A 0.01 | RO
60 | CH3 Current(일체형 접속함 채널3 전류) | 0x75AB | U16 | A 0.01 | RO
61 | CH4 Current(일체형 접속함 채널4 전류) | 0x75AC | U16 | A 0.01 | RO
62 | 미사용 | 0x75AD | U16 |  | RO
63 | 인버터 용량 | 0xA411 | U16 | kW 1 | RO
STATUS 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | INVERTER_MODE | 0x7549 | U16 |  | RO | inverter_status | 시스템동작상태
2 | Inverter Status 상태 | 0x754B | U16 |  | RO | inverter_status
3 | PV Status Total(SUM) | 0x7593 | U16 |  | RO
4 | PV1 Status Total | 0x7594 | U16 |  | RO
5 | PV2 Status Total | 0x7595 | U16 |  | RO
6 | Inverter Status | 0x7596 | U16 |  | RO | inverter_status
7 | Converter Status | 0x7598 | U16 |  | RO
ALARM 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | SW Fault Status Alarm 1 | 0x754C | U16 |  | RO
2 | HW Fault Status Alarm 2 | 0x754D | U16 |  | RO
3 | Grid Status Alarm3 | 0x7597 | U16 |  | RO

## 2_REVIEW
REVIEW — 0개 미결
REVIEW 항목 없음 — 모든 레지스터 자동 분류 완료

## 3_SUMMARY
Stage 2 Summary
제조사 | Ekos
용량 | 10_3
MPPT | 1 (PDF max 1개)
String | 총 2개 (파생 2/MPPT)
H01 매칭 | 22/22
DER 매칭 | 33/33
총 레지스터 | 82
REVIEW 미결 | 0
REVIEW 자동 처리 | 0
카테고리별 수량
INFO | 9
MONITORING | 63
STATUS | 7
ALARM | 3
H01 매칭 상태
No | H01 Field | Source | Status | Address | Definition
1 | r_voltage | PDF_PHASE | O | 0x756B | L1_VOLTAGE
2 | s_voltage | PDF_PHASE | O | 0x756D | L2_VOLTAGE
3 | t_voltage | PDF_ALIAS_R | O | 0x756B | L1_VOLTAGE
4 | r_current | PDF_PHASE | O | 0x7571 | L1_CURRENT
5 | s_current | PDF_PHASE | O | 0x7573 | L2_CURRENT
6 | t_current | PDF_PHASE | O | 0x7575 | L3_CURRENT
7 | ac_power | DER | O | 0x03F4~0x03F5 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER
8 | power_factor | DER | O | 0x03F8~0x03F9 | DEA_POWER_FACTOR
9 | frequency | DER | O | 0x03FA~0x03FB | DEA_FREQUENCY
10 | pv_voltage | HANDLER | O | - | -
11 | pv_current | HANDLER | O | - | -
12 | pv_power | PDF | O | 0x7559 | PV_POWER
13 | cumulative_energy | PDF | O | 0x7569 | CUMULATIVE_ENERGY
14 | cumulative_energy_low | PDF | O | 0x7591 | 적산전력량 소수점
15 | status | PDF | O | 0x7549 | INVERTER_MODE
16 | alarm1 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1
17 | alarm2 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1
18 | alarm3 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1
19 | mppt1_voltage | PDF | O | 0x7555 | 인버터 DC전압 PV voltage
20 | mppt1_current | PDF | O | 0x7557 | 태양전지 전류
21 | string1_current | PDF | O | 0x759B | 태양전지1 전류 String 1 Current
22 | string2_current | PDF | O | 0x75A1 | 태양전지2 전류 String 2 Current

## H01_MAPPING
H01_MAPPING — H01 필드별 레지스터 수동 매핑
※ D열에서 매핑할 레지스터명을 선택/입력하세요. E~G열은 추천 후보, H열은 전체 목록, I열은 FC코드(3 or 4).
No | H01 Field | 설명 | 매칭된 레지스터 (주소) | 추천 후보 1 | 추천 후보 2 | 추천 후보 3 | 전체 레지스터 목록 | FC
1 | pv_voltage | HANDLER 계산 (평균 MPPT 전압) | HANDLER; 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE (0x7555) |  |  |  | AD_CH1일사량_수평면 | 3 | AD_CH1일사량_수평면 | handler
2 | pv_current | HANDLER 계산 (합산 MPPT 전류) | HANDLER; 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT (0x759B) | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT (0x75A1) |  |  | AD_CH2일사량_경사면 | 3 | AD_CH2일사량_경사면 | handler
3 | pv_power | HANDLER 계산 (합산 MPPT 전력) | PV_POWER (0x7559) |  |  |  | AD_CH3온도_외기 | 3 | AD_CH3온도_외기 | pdf
4 | r_voltage | R상(L1) 전압 | L1_VOLTAGE (0x756B) |  |  |  | AD_CH4온도_모듈 | 3 | AD_CH4온도_모듈 | pdf
5 | s_voltage | S상(L2) 전압 | L2_VOLTAGE (0x756D) |  |  |  | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 | 3 | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 | pdf
6 | t_voltage | T상(L3) 전압 |  |  |  |  | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 | 3 | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 | pdf
7 | r_current | R상(L1) 전류 | L1_CURRENT (0x7571) |  |  |  | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 | 3 | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 | pdf
8 | s_current | S상(L2) 전류 | L2_CURRENT (0x7573) |  |  |  | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 | 3 | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 | pdf
9 | t_current | T상(L3) 전류 | L3_CURRENT (0x7575) |  |  |  | CONVERTER_STATUS | 3 | CONVERTER_STATUS | pdf
10 | ac_power | AC 출력 전력 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER (0x03F4~0x03F5); 유효전력종합_ACTIVE_POWER (0x755F) | 피상전력종합_REACTIVE_POWER (0x7561) |  |  | CUMULATIVE_ENERGY | 3 | CUMULATIVE_ENERGY | der
11 | power_factor | 역률 | DEA_POWER_FACTOR (0x03F8~0x03F9); 역률종합_PF (0x7563) |  |  |  | DAILY_ENERGY | 3 | DAILY_ENERGY | der
12 | frequency | 계통 주파수 | DEA_FREQUENCY (0x03FA~0x03FB); FREQUENCY (0x7565) |  |  |  | DEVICE_MODEL_PDF | 3 | DEVICE_MODEL_PDF | der
13 | cumulative_energy | 누적 발전량 | CUMULATIVE_ENERGY (0x7569) |  |  |  | FLT_GRID_EARTH | 3 | FLT_GRID_EARTH | pdf
14 | status | 인버터 상태 | INVERTER_MODE (0x7549) | INVERTER_STATUS_상태 (0x754B) | INVERTER_STATUS (0x7596) |  | FLT_GRID_FAIL | 3 | FLT_GRID_FAIL | pdf
15 | alarm1 | 경보 코드 1 | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 (0x754C) | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 (0x754D) | GRID_STATUS_ALARM3 (0x7597) |  | FLT_GRID_RCMU | 3 | FLT_GRID_RCMU | pdf
16 | alarm2 | 경보 코드 2 | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 (0x754C) | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 (0x754D) | GRID_STATUS_ALARM3 (0x7597) |  | FLT_GRID_UVR | 3 | FLT_GRID_UVR | pdf
17 | alarm3 | 경보 코드 3 | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 (0x754C) | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 (0x754D) | GRID_STATUS_ALARM3 (0x7597) |  | FLT_INV_MC_FLT | 3 | FLT_INV_MC_FLT | pdf
[7 empty] | FLT_PV_S1_SPD |  | FLT_PV_S1_SPD
[7 empty] | FLT_PV_S1_UVR |  | FLT_PV_S1_UVR
[7 empty] | FREQUENCY |  | FREQUENCY
[7 empty] | GRID_STATUS_ALARM3 |  | GRID_STATUS_ALARM3
[7 empty] | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 |  | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2
[7 empty] | INVERTER_MODE |  | INVERTER_MODE
[7 empty] | INVERTER_STATUS |  | INVERTER_STATUS
[7 empty] | INVERTER_STATUS_상태 |  | INVERTER_STATUS_상태
[7 empty] | L1_CURRENT |  | L1_CURRENT
[7 empty] | L1_VOLTAGE |  | L1_VOLTAGE
[7 empty] | L1역률 |  | L1역률
[7 empty] | L1유효전력 |  | L1유효전력
[7 empty] | L1피상전력 |  | L1피상전력
[7 empty] | L2_CURRENT |  | L2_CURRENT
[7 empty] | L2_VOLTAGE |  | L2_VOLTAGE
[7 empty] | L2역률 |  | L2역률
[7 empty] | L2유효전력 |  | L2유효전력
[7 empty] | L2피상전력 |  | L2피상전력
[7 empty] | L3_CURRENT |  | L3_CURRENT
[7 empty] | L3역률 |  | L3역률
[7 empty] | L3유효전력 |  | L3유효전력
[7 empty] | L3피상전력 |  | L3피상전력
[7 empty] | PV1_STATUS_TOTAL |  | PV1_STATUS_TOTAL
[7 empty] | PV2_STATUS_TOTAL |  | PV2_STATUS_TOTAL
[7 empty] | PV_MPPPT온도 |  | PV_MPPPT온도
[7 empty] | PV_POWER |  | PV_POWER
[7 empty] | PV_STATUS_TOTAL_SUM |  | PV_STATUS_TOTAL_SUM
[7 empty] | PV_TOTAL98PV199PV2100 |  | PV_TOTAL98PV199PV2100
[7 empty] | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 |  | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1
[7 empty] | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN |  | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN
[7 empty] | 금일발전시각시각_HOURMIN |  | 금일발전시각시각_HOURMIN
[7 empty] | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간 |  | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간
[7 empty] | 누적발전시간 |  | 누적발전시간
[7 empty] | 모델명 |  | 모델명
[7 empty] | 미사용 |  | 미사용
[7 empty] | 발전유무 |  | 발전유무
[7 empty] | 방열판_온도_인버터_내부온도 |  | 방열판_온도_인버터_내부온도
[7 empty] | 시리얼번호 |  | 시리얼번호
[7 empty] | 역률종합_PF |  | 역률종합_PF
[7 empty] | 유효전력종합_ACTIVE_POWER |  | 유효전력종합_ACTIVE_POWER
[7 empty] | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE |  | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE
[7 empty] | 인버터_과전류_S_W |  | 인버터_과전류_S_W
[7 empty] | 인버터_버전 |  | 인버터_버전
[7 empty] | 인버터_용량 |  | 인버터_용량
[7 empty] | 적산전력량_소수점 |  | 적산전력량_소수점
[7 empty] | 전류종합 |  | 전류종합
[7 empty] | 전압종합 |  | 전압종합
[7 empty] | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER |  | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER
[7 empty] | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT |  | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT
[7 empty] | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE |  | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE
[7 empty] | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT |  | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT
[7 empty] | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE |  | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE
[7 empty] | 태양전지_DC_지락발생시_1 |  | 태양전지_DC_지락발생시_1
[7 empty] | 태양전지_전류 |  | 태양전지_전류
[7 empty] | 태양전지_전압 |  | 태양전지_전압
[7 empty] | 태양전지부_이상시_발생 |  | 태양전지부_이상시_발생
[7 empty] | 피상전력종합_REACTIVE_POWER |  | 피상전력종합_REACTIVE_POWER
[7 empty] | 현재시각DAY |  | 현재시각DAY
[7 empty] | 현재시각HOUR |  | 현재시각HOUR
[7 empty] | 현재시각MINUTE |  | 현재시각MINUTE
[7 empty] | 현재시각MONTH |  | 현재시각MONTH
[7 empty] | 현재시각SECOND |  | 현재시각SECOND
[7 empty] | 현재시각YEAR |  | 현재시각YEAR

## MPPT_MAPPING
MPPT_MAPPING — MPPT/String 전압·전류 수동 매핑
※ D열에서 매핑할 레지스터 선택. E~G는 추천 후보, H는 전체 레지스터.
No | Field | 설명 | 매칭된 레지스터 (주소) | 추천 후보 1 | 추천 후보 2 | 추천 후보 3 | 전체 레지스터 목록 | FC
1 | mppt1_voltage | MPPT1 전압 | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE (0x7555) |  |  |  | AD_CH1일사량_수평면 | 3 | AD_CH1일사량_수평면 | 3 | 0x75A5 | pdf
2 | mppt1_current | MPPT1 전류 | 태양전지_전류 (0x7557) |  |  |  | AD_CH2일사량_경사면 | 3 | AD_CH2일사량_경사면 | 3 | 0x75A6 | pdf
3 | string1_voltage | String1 전압 |  | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE (0x7599) |  |  | AD_CH3온도_외기 | 3 | AD_CH3온도_외기 | 3 | 0x75A7
4 | string1_current | String1 전류 | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT (0x759B) |  |  |  | AD_CH4온도_모듈 | 3 | AD_CH4온도_모듈 | 3 | 0x75A8 | pdf
5 | string2_voltage | String2 전압 |  |  |  |  | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 | 3 | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 | 3 | 0x75A9
6 | string2_current | String2 전류 | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT (0x75A1) |  |  |  | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 | 3 | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 | 3 | 0x75AA | pdf
[7 empty] | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 |  | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 | 3 | 0x75AB
[7 empty] | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 |  | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 | 3 | 0x75AC
[7 empty] | CONVERTER_STATUS |  | CONVERTER_STATUS | 3 | 0x7598
[7 empty] | CUMULATIVE_ENERGY |  | CUMULATIVE_ENERGY | 3 | 0x7569
[7 empty] | DAILY_ENERGY |  | DAILY_ENERGY | 3 | 0x7567
[7 empty] | DEVICE_MODEL_PDF |  | DEVICE_MODEL_PDF | 3
[7 empty] | FLT_GRID_EARTH |  | FLT_GRID_EARTH | 3 | 0x0005
[7 empty] | FLT_GRID_FAIL |  | FLT_GRID_FAIL | 3 | 0x0004
[7 empty] | FLT_GRID_RCMU |  | FLT_GRID_RCMU | 3 | 0x0006
[7 empty] | FLT_GRID_UVR |  | FLT_GRID_UVR | 3 | 0x0001
[7 empty] | FLT_INV_MC_FLT |  | FLT_INV_MC_FLT | 3 | 0x0008
[7 empty] | FLT_PV_S1_SPD |  | FLT_PV_S1_SPD | 3 | 0x000B
[7 empty] | FLT_PV_S1_UVR |  | FLT_PV_S1_UVR | 3 | 0x0002
[7 empty] | FREQUENCY |  | FREQUENCY | 3 | 0x7565
[7 empty] | GRID_STATUS_ALARM3 |  | GRID_STATUS_ALARM3 | 3 | 0x7597
[7 empty] | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 |  | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 | 3 | 0x754D
[7 empty] | INVERTER_MODE |  | INVERTER_MODE | 3 | 0x7549
[7 empty] | INVERTER_STATUS |  | INVERTER_STATUS | 3 | 0x7596
[7 empty] | INVERTER_STATUS_상태 |  | INVERTER_STATUS_상태 | 3 | 0x754B
[7 empty] | L1_CURRENT |  | L1_CURRENT | 3 | 0x7571
[7 empty] | L1_VOLTAGE |  | L1_VOLTAGE | 3 | 0x756B
[7 empty] | L1역률 |  | L1역률 | 3 | 0x7583
[7 empty] | L1유효전력 |  | L1유효전력 | 3 | 0x7577
[7 empty] | L1피상전력 |  | L1피상전력 | 3 | 0x757D
[7 empty] | L2_CURRENT |  | L2_CURRENT | 3 | 0x7573
[7 empty] | L2_VOLTAGE |  | L2_VOLTAGE | 3 | 0x756D
[7 empty] | L2역률 |  | L2역률 | 3 | 0x7585
[7 empty] | L2유효전력 |  | L2유효전력 | 3 | 0x7579
[7 empty] | L2피상전력 |  | L2피상전력 | 3 | 0x757F
[7 empty] | L3_CURRENT |  | L3_CURRENT | 3 | 0x7575
[7 empty] | L3역률 |  | L3역률 | 3 | 0x7587
[7 empty] | L3유효전력 |  | L3유효전력 | 3 | 0x757B
[7 empty] | L3피상전력 |  | L3피상전력 | 3 | 0x7581
[7 empty] | PV1_STATUS_TOTAL |  | PV1_STATUS_TOTAL | 3 | 0x7594
[7 empty] | PV2_STATUS_TOTAL |  | PV2_STATUS_TOTAL | 3 | 0x7595
[7 empty] | PV_MPPPT온도 |  | PV_MPPPT온도 | 3 | 0x7589
[7 empty] | PV_POWER |  | PV_POWER | 3 | 0x7559
[7 empty] | PV_STATUS_TOTAL_SUM |  | PV_STATUS_TOTAL_SUM | 3 | 0x7593
[7 empty] | PV_TOTAL98PV199PV2100 |  | PV_TOTAL98PV199PV2100 | 3 | 0x0000
[7 empty] | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 |  | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 | 3 | 0x754C
[7 empty] | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN |  | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN | 3 | 0x7550
[7 empty] | 금일발전시각시각_HOURMIN |  | 금일발전시각시각_HOURMIN | 3 | 0x754F
[7 empty] | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간 |  | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간 | 3 | 0x754E
[7 empty] | 누적발전시간 |  | 누적발전시간 | 3 | 0x7551
[7 empty] | 모델명 |  | 모델명 | 3 | 0x7531
[7 empty] | 미사용 |  | 미사용 | 3 | 0x75AD
[7 empty] | 발전유무 |  | 발전유무 | 3 | 0x754A
[7 empty] | 방열판_온도_인버터_내부온도 |  | 방열판_온도_인버터_내부온도 | 3 | 0x758B
[7 empty] | 시리얼번호 |  | 시리얼번호 | 3 | 0x7539
[7 empty] | 역률종합_PF |  | 역률종합_PF | 3 | 0x7563
[7 empty] | 유효전력종합_ACTIVE_POWER |  | 유효전력종합_ACTIVE_POWER | 3 | 0x755F
[7 empty] | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE |  | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE | 3 | 0x7555
[7 empty] | 인버터_과전류_S_W |  | 인버터_과전류_S_W | 3 | 0x0003
[7 empty] | 인버터_버전 |  | 인버터_버전 | 3 | 0x7541
[7 empty] | 인버터_용량 |  | 인버터_용량 | 3 | 0x7542
[7 empty] | 적산전력량_소수점 |  | 적산전력량_소수점 | 3 | 0x7591
[7 empty] | 전류종합 |  | 전류종합 | 3 | 0x755D
[7 empty] | 전압종합 |  | 전압종합 | 3 | 0x755B
[7 empty] | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER |  | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER | 3 | 0x759D
[7 empty] | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT |  | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT | 3 | 0x759B
[7 empty] | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE |  | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE | 3 | 0x7599
[7 empty] | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT |  | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT | 3 | 0x75A1
[7 empty] | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE |  | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE | 3 | 0x759F
[7 empty] | 태양전지_DC_지락발생시_1 |  | 태양전지_DC_지락발생시_1 | 3 | 0x000D
[7 empty] | 태양전지_전류 |  | 태양전지_전류 | 3 | 0x7557
[7 empty] | 태양전지_전압 |  | 태양전지_전압 | 3 | 0x7553
[7 empty] | 태양전지부_이상시_발생 |  | 태양전지부_이상시_발생 | 3 | 0x000F
[7 empty] | 피상전력종합_REACTIVE_POWER |  | 피상전력종합_REACTIVE_POWER | 3 | 0x7561
[7 empty] | 현재시각DAY |  | 현재시각DAY | 3 | 0x7545
[7 empty] | 현재시각HOUR |  | 현재시각HOUR | 3 | 0x7546
[7 empty] | 현재시각MINUTE |  | 현재시각MINUTE | 3 | 0x7547
[7 empty] | 현재시각MONTH |  | 현재시각MONTH | 3 | 0x7544
[7 empty] | 현재시각SECOND |  | 현재시각SECOND | 3 | 0x7548
[7 empty] | 현재시각YEAR |  | 현재시각YEAR | 3 | 0x7543