## 1_INFO
Stage 1 — 레지스터맵 추출 (MAPPING_RULES_V2)
제조사 | Ekos
프로토콜 버전
설비 타입 | inverter
MPPT | 1
String | 2
String 모니터링 | Yes
IV Scan | No
IV Data Points | -
IV Trackers | -
원본 파일 | Ekos-PV_ModBus_map-EK_20220209_통신테스트용.xlsx
추출 일시 | 2026-04-09 12:08
H01 매칭 | 22/22
DER 매칭 | 33/33
추출 레지스터 | 84
REVIEW | 0
INFO 레지스터
No | Definition | Address | FC | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | DEVICE_MODEL (PDF) | PDF |  | TEXT |  | RO |  | PV ModBus -EK 20220209 통신테스트용
2 | 모델명 | 0x7531 |  | ASCII |  | RO
3 | 시리얼번호 | 0x7539 |  | ASCII |  | RO
4 | 금일발전시간 (인버터 정상 가동시간) | 0x754E |  | U16 |  | RO
5 | 피상전력(종합) Reactive Power | 0x7561 |  | FLOAT32 | VA | RO
6 | L1피상전력 | 0x757D |  | FLOAT32 | VA | RO
7 | L2피상전력 | 0x757F |  | FLOAT32 | VA | RO
8 | L3피상전력 | 0x7581 |  | FLOAT32 | VA | RO
9 | 방열판 온도 (인버터 내부온도) | 0x758B |  | FLOAT32 |  | RO
STATUS 레지스터
No | Definition | Address | FC | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | INVERTER_MODE | 0x7549 |  | U16 |  | RO | inverter_status | 시스템동작상태
2 | Inverter Status 상태 | 0x754B |  | U16 |  | RO | inverter_status
3 | PV Status Total(SUM) | 0x7593 |  | U16 |  | RO
4 | PV1 Status Total | 0x7594 |  | U16 |  | RO
5 | PV2 Status Total | 0x7595 |  | U16 |  | RO
6 | Inverter Status | 0x7596 |  | U16 |  | RO | inverter_status
7 | Converter Status | 0x7598 |  | U16 |  | RO
ALARM 레지스터
No | Definition | Address | FC | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | SW Fault Status Alarm 1 | 0x754C |  | U16 |  | RO
2 | HW Fault Status Alarm 2 | 0x754D |  | U16 |  | RO
3 | Grid Status Alarm3 | 0x7597 |  | U16 |  | RO

## 2_H01
H01 모니터링 매칭 — 22/22
No | H01 Field | Source | Status | Address | Definition | Type | Unit | Scale | Note
1 | r_voltage | PDF_PHASE | O | 0x756B | L1_VOLTAGE | FLOAT32 | V |  | 상전압 사용
2 | s_voltage | PDF_PHASE | O | 0x756D | L2_VOLTAGE | FLOAT32 | V |  | 상전압 사용
3 | t_voltage | PDF_ALIAS_R | O | 0x756B | L1_VOLTAGE | FLOAT32 | V |  | three phase — r_voltage alias
4 | r_current | PDF_PHASE | O | 0x7571 | L1_CURRENT | FLOAT32 | A |  | 상전압 사용
5 | s_current | PDF_PHASE | O | 0x7573 | L2_CURRENT | FLOAT32 | A |  | 상전압 사용
6 | t_current | PDF_PHASE | O | 0x7575 | L3_CURRENT | FLOAT32 | A |  | 상전압 사용
7 | ac_power | DER | O | 0x03F4~0x03F5 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER | S32 | W | 0.1 | DER-AVM 고정 주소 사용
8 | power_factor | DER | O | 0x03F8~0x03F9 | DEA_POWER_FACTOR | S32 |  | 0.1 | DER-AVM 고정 주소 사용
9 | frequency | DER | O | 0x03FA~0x03FB | DEA_FREQUENCY | S32 | Hz | 0.1 | DER-AVM 고정 주소 사용
10 | pv_voltage | HANDLER | O | - | - | U16 | V |  | handler 계산: average(MPPT_N_voltage for N if voltage > 100V)
11 | pv_current | HANDLER | O | - | - | U16 | A |  | handler 계산: 1순위: sum(STRING_N_current), 2순위: sum(MPPT_N_current)
12 | pv_power | PDF | O | 0x7559 | PV_POWER | FLOAT32 | W
13 | cumulative_energy | PDF | O | 0x7569 | CUMULATIVE_ENERGY | FLOAT32 | Wh
14 | cumulative_energy_low | PDF | O | 0x7591 | 적산전력량 소수점 | U32 | Wh
15 | status | PDF | O | 0x7549 | INVERTER_MODE | U16
16 | alarm1 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1 | U16
17 | alarm2 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1 | U16
18 | alarm3 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1 | U16
19 | mppt1_voltage | PDF | O | 0x7555 | 인버터 DC전압 PV voltage | FLOAT32 | V
20 | mppt1_current | PDF | O | 0x7557 | 태양전지 전류 | FLOAT32 | A
21 | string1_current | PDF | O | 0x759B | 태양전지1 전류 String 1 Current | STRINGING | A
22 | string2_current | PDF | O | 0x75A1 | 태양전지2 전류 String 2 Current | STRINGING | A

## 3_MPPT_STRING
MPPT & String 매칭 — MPPT 1ch / String 2ch
MPPT 채널 수 | 1
String 채널 수 | 2
String 모니터링 | Yes
MPPT 채널 H01 매칭 (2개)
No | H01 Field | Source | Status | Address | Definition | Type | Unit | Scale | Note
1 | mppt1_voltage | PDF | O | 0x7555 | 인버터 DC전압 PV voltage | FLOAT32 | V
2 | mppt1_current | PDF | O | 0x7557 | 태양전지 전류 | FLOAT32 | A
String 채널 H01 매칭 (2개)
No | H01 Field | Source | Status | Address | Definition | Type | Unit | Scale | Note
1 | string1_current | PDF | O | 0x759B | 태양전지1 전류 String 1 Current | STRINGING | A
2 | string2_current | PDF | O | 0x75A1 | 태양전지2 전류 String 2 Current | STRINGING | A
MONITORING 전체 (65개)
No | Definition | Address | FC | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field
1 | PV total(98)PV1(99)PV2(100) | 0x0000 |  | U16 |  | RO
2 | FLT GRID UVR | 0x0001 |  | U16 |  | RO
3 | FLT PV S1 UVR | 0x0002 |  | U16 |  | RO
4 | 인버터 과전류 S/W | 0x0003 |  | U16 | W | RO
5 | FLT GRID FAIL | 0x0004 |  | U16 |  | RO
6 | FLT GRID EARTH | 0x0005 |  | U16 |  | RO
7 | FLT GRID RCMU | 0x0006 |  | U16 |  | RO
8 | FLT INV OHR | 0x0007 |  | U16 |  | RO
9 | FLT INV MC_FLT | 0x0008 |  | U16 |  | RO
10 | FLT INV PWM_FLT | 0x000A |  | U16 |  | RO
11 | FLT PV S1 SPD | 0x000B |  | U16 |  | RO
12 | 태양전지 DC 지락발생시 1 | 0x000D |  | U16 |  | RO
13 | 태양전지부 이상시 발생 | 0x000F |  | U16 |  | RO
14 | 인버터 버전 | 0x7541 |  | U16 |  | RO
15 | 인버터 용량 | 0x7542 |  | U16 | kW | RO
16 | 현재시각(Year) | 0x7543 |  | U16 |  | RO
17 | 현재시각(Month) | 0x7544 |  | U16 |  | RO
18 | 현재시각(Day) | 0x7545 |  | U16 |  | RO
19 | 현재시각(Hour) | 0x7546 |  | U16 |  | RO
20 | 현재시각(Minute) | 0x7547 |  | U16 |  | RO
21 | 현재시각(Second) | 0x7548 |  | U16 |  | RO
22 | 발전유무 | 0x754A |  | U16 |  | RO
23 | 금일발전시각시각 (Hour,Min) | 0x754F |  | U16 |  | RO
24 | 금일 최근 정지시각 (Hour, Min) | 0x7550 |  | U16 |  | RO
25 | 누적발전시간 | 0x7551 |  | U32 |  | RO
26 | 태양전지 전압 | 0x7553 |  | FLOAT32 | V | RO
27 | 인버터 DC전압 PV voltage | 0x7555 |  | FLOAT32 | V | RO | mppt1_voltage
28 | 태양전지 전류 | 0x7557 |  | FLOAT32 | A | RO
29 | PV_POWER | 0x7559 |  | FLOAT32 | W | RO | pv_power
30 | 전압(종합) | 0x755B |  | FLOAT32 | V | RO
31 | 전류(종합) | 0x755D |  | FLOAT32 | A | RO
32 | 유효전력(종합) Active Power | 0x755F |  | FLOAT32 | W | RO | ac_power
33 | 역률(종합) PF | 0x7563 |  | FLOAT32 |  | RO | power_factor
34 | FREQUENCY | 0x7565 |  | FLOAT32 | Hz | RO | frequency
35 | DAILY_ENERGY | 0x7567 |  | FLOAT32 | Wh | RO | daily_energy
36 | CUMULATIVE_ENERGY | 0x7569 |  | FLOAT32 | Wh | RO | cumulative_energy
37 | L1_VOLTAGE | 0x756B |  | FLOAT32 | V | RO | r_voltage
38 | L2_VOLTAGE | 0x756D |  | FLOAT32 | V | RO | s_voltage
39 | L1_CURRENT | 0x7571 |  | FLOAT32 | A | RO | r_current
40 | L2_CURRENT | 0x7573 |  | FLOAT32 | A | RO | s_current
41 | L3_CURRENT | 0x7575 |  | FLOAT32 | A | RO | t_current
42 | L1유효전력 | 0x7577 |  | FLOAT32 | W | RO
43 | L2유효전력 | 0x7579 |  | FLOAT32 | W | RO
44 | L3유효전력 | 0x757B |  | FLOAT32 | W | RO
45 | L1역률 | 0x7583 |  | FLOAT32 |  | RO
46 | L2역률 | 0x7585 |  | FLOAT32 |  | RO
47 | L3역률 | 0x7587 |  | FLOAT32 |  | RO
48 | PV MPPPT온도 | 0x7589 |  | FLOAT32 |  | RO
49 | CUMULATIVE_ENERGY | 0x758F |  | U32 | MWh | RO | cumulative_energy
50 | 적산전력량 소수점 | 0x7591 |  | U32 | Wh | RO | cumulative_energy_low
51 | 태양전지1 전압 String 1 Voltage | 0x7599 |  | STRINGING | V | RO | string1_voltage
52 | 태양전지1 전류 String 1 Current | 0x759B |  | STRINGING | A | RO | string1_current
53 | 태양전지1 전력 String 1 Power | 0x759D |  | STRINGING | W | RO
54 | 태양전지2 전압 String 2 Volrage | 0x759F |  | STRINGING | V | RO
55 | 태양전지2 전류 String 2 Current | 0x75A1 |  | STRINGING | A | RO | string2_current
56 | AD CH1(일사량 수평면) | 0x75A5 |  | U16 |  | RO
57 | AD CH2(일사량 경사면) | 0x75A6 |  | U16 |  | RO
58 | AD CH3(온도 외기) | 0x75A7 |  | U16 |  | RO
59 | AD CH4(온도 모듈) | 0x75A8 |  | U16 |  | RO
60 | CH1 Current(일체형 접속함 채널1 전류) | 0x75A9 |  | U16 | A 0.01 | RO
61 | CH2 Current(일체형 접속함 채널2 전류) | 0x75AA |  | U16 | A 0.01 | RO
62 | CH3 Current(일체형 접속함 채널3 전류) | 0x75AB |  | U16 | A 0.01 | RO
63 | CH4 Current(일체형 접속함 채널4 전류) | 0x75AC |  | U16 | A 0.01 | RO
64 | 미사용 | 0x75AD |  | U16 |  | RO
65 | 인버터 용량 | 0xA411 |  | U16 | kW 1 | RO

## 4_DER
DER-AVM 매칭 — 33/33 (Sheet 4)
No | Field | Type | Status | Address | Scale | R/W | Description
1 | DER_POWER_FACTOR_SET | S16 | O | 0x07D0 | 0.001 | RW | Power factor [-1000,-800],[800,1000]
2 | DER_ACTION_MODE | U16 | O | 0x07D1 | 1 | RW | Action mode: 0=Self, 2=DER-AVM, 5=Q(V)
3 | DER_REACTIVE_POWER_PCT | S16 | O | 0x07D2 | 0.1 | RW | Reactive power % [-484,484]
4 | DER_ACTIVE_POWER_PCT | U16 | O | 0x07D3 | 0.1 | RW | Active power % [0,1100]
5 | INVERTER_ON_OFF | U16 | O | 0x0834 | 1 | RW | On/Off: 0=ON, 1=OFF
6 | CLEAR_PV_INSULATION_WARNING | U16 | O | 0x0835 | 1 | WO | Clear PV insulation warning
7 | INVERTER_CONTROL | U16 | O | 0x6001 | 1 | WO | Inverter: 0=Power on, 1=Shut down
8 | IV_CURVE_SCAN | U16 | O | 0x600D | 1 | RW | IV scan: W 0=Stop,1=Start; R 0=Idle,1=Running,2=Finished
9 | POWER_FACTOR_DYNAMIC | S16 | O | 0x600F | 0.001 | RW | Dynamic power factor
10 | REACTIVE_POWER_DYNAMIC | S16 | O | 0x6010 | 0.01 | RW | Dynamic reactive power (%)
11 | POWER_DERATING_PCT | U16 | O | 0x3005 | 1 | RW | Active power derating [0-110]%
12 | DEA_L1_CURRENT_LOW | S32 | O | 0x03E8 | 0.1 | RO | DEA L1 current (low)
13 | DEA_L1_CURRENT_HIGH | S32 | O | 0x03E9 |  | RO | (high)
14 | DEA_L2_CURRENT_LOW | S32 | O | 0x03EA | 0.1 | RO | DEA L2 current (low)
15 | DEA_L2_CURRENT_HIGH | S32 | O | 0x03EB |  | RO | (high)
16 | DEA_L3_CURRENT_LOW | S32 | O | 0x03EC | 0.1 | RO | DEA L3 current (low)
17 | DEA_L3_CURRENT_HIGH | S32 | O | 0x03ED |  | RO | (high)
18 | DEA_L1_VOLTAGE_LOW | S32 | O | 0x03EE | 0.1 | RO | DEA L1 voltage (low)
19 | DEA_L1_VOLTAGE_HIGH | S32 | O | 0x03EF |  | RO | (high)
20 | DEA_L2_VOLTAGE_LOW | S32 | O | 0x03F0 | 0.1 | RO | DEA L2 voltage (low)
21 | DEA_L2_VOLTAGE_HIGH | S32 | O | 0x03F1 |  | RO | (high)
22 | DEA_L3_VOLTAGE_LOW | S32 | O | 0x03F2 | 0.1 | RO | DEA L3 voltage (low)
23 | DEA_L3_VOLTAGE_HIGH | S32 | O | 0x03F3 |  | RO | (high)
24 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER_LOW | S32 | O | 0x03F4 | 0.1 | RO | DEA active power (low)
25 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER_HIGH | S32 | O | 0x03F5 |  | RO | (high)
26 | DEA_TOTAL_REACTIVE_POWER_LOW | S32 | O | 0x03F6 | 1 | RO | DEA reactive power (low)
27 | DEA_TOTAL_REACTIVE_POWER_HIGH | S32 | O | 0x03F7 |  | RO | (high)
28 | DEA_POWER_FACTOR_LOW | S32 | O | 0x03F8 | 0.001 | RO | DEA power factor (low)
29 | DEA_POWER_FACTOR_HIGH | S32 | O | 0x03F9 |  | RO | (high)
30 | DEA_FREQUENCY_LOW | S32 | O | 0x03FA | 0.1 | RO | DEA frequency (low)
31 | DEA_FREQUENCY_HIGH | S32 | O | 0x03FB |  | RO | (high)
32 | DEA_STATUS_FLAG_LOW | S32 | O | 0x03FC | 1 | RO | DEA status flag (low)
33 | DEA_STATUS_FLAG_HIGH | S32 | O | 0x03FD |  | RO | (high)

## INFO_MAPPING
INFO_MAPPING — Model / Serial Number 수동 매핑
※ D열에서 매핑할 레지스터를 선택하세요. E~G열은 추천 후보, H열은 전체 INFO 후보 목록.
No | Field | 설명 | 매칭된 레지스터 (주소) | 추천 후보 1 | 추천 후보 2 | 추천 후보 3 | 전체 레지스터 목록 | FC
1 | model | Model 정보 (제조사/타입/제품명) | 모델명 (0x7531) |  |  |  | AD_CH1일사량_수평면 | 3 | AD_CH1일사량_수평면 | 3 | 0x75A5 | pdf
2 | sn | Serial Number / Firmware Version | 시리얼번호 (0x7539) |  |  |  | AD_CH2일사량_경사면 | 3 | AD_CH2일사량_경사면 | 3 | 0x75A6 | pdf
[7 empty] | AD_CH3온도_외기 |  | AD_CH3온도_외기 | 3 | 0x75A7
[7 empty] | AD_CH4온도_모듈 |  | AD_CH4온도_모듈 | 3 | 0x75A8
[7 empty] | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 |  | CH1_CURRENT일체형_접속함_채널1_전류 | 3 | 0x75A9
[7 empty] | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 |  | CH2_CURRENT일체형_접속함_채널2_전류 | 3 | 0x75AA
[7 empty] | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 |  | CH3_CURRENT일체형_접속함_채널3_전류 | 3 | 0x75AB
[7 empty] | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 |  | CH4_CURRENT일체형_접속함_채널4_전류 | 3 | 0x75AC
[7 empty] | CONVERTER_STATUS |  | CONVERTER_STATUS | 3 | 0x7598
[7 empty] | CUMULATIVE_ENERGY |  | CUMULATIVE_ENERGY | 3 | 0x7569
[7 empty] | DAILY_ENERGY |  | DAILY_ENERGY | 3 | 0x7567
[7 empty] | DEVICE_MODEL_PDF |  | DEVICE_MODEL_PDF | 3 | PDF
[7 empty] | FLT_GRID_EARTH |  | FLT_GRID_EARTH | 3 | 0x0005
[7 empty] | FLT_GRID_FAIL |  | FLT_GRID_FAIL | 3 | 0x0004
[7 empty] | FLT_GRID_RCMU |  | FLT_GRID_RCMU | 3 | 0x0006
[7 empty] | FLT_GRID_UVR |  | FLT_GRID_UVR | 3 | 0x0001
[7 empty] | FLT_INV_MC_FLT |  | FLT_INV_MC_FLT | 3 | 0x0008
[7 empty] | FLT_INV_OHR |  | FLT_INV_OHR | 3 | 0x0007
[7 empty] | FLT_INV_PWM_FLT |  | FLT_INV_PWM_FLT | 3 | 0x000A
[7 empty] | FLT_PV_S1_SPD |  | FLT_PV_S1_SPD | 3 | 0x000B
[7 empty] | FLT_PV_S1_UVR |  | FLT_PV_S1_UVR | 3 | 0x0002
[7 empty] | FREQUENCY |  | FREQUENCY | 3 | 0x7565
[7 empty] | GRID_STATUS_ALARM3 |  | GRID_STATUS_ALARM3 | 3 | 0x7597
[7 empty] | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 |  | HW_FAULT_STATUS_ALARM_2 | 3 | 0x754D
[7 empty] | INVERTER_MODE |  | INVERTER_MODE | 3 | 0x7549
[7 empty] | INVERTER_STATUS |  | INVERTER_STATUS | 3 | 0x7596
[7 empty] | INVERTER_STATUS_상태 |  | INVERTER_STATUS_상태 | 3 | 0x754B
[7 empty] | L1_CURRENT |  | L1_CURRENT | 3 | 0x7571
[7 empty] | L1_VOLTAGE |  | L1_VOLTAGE | 3 | 0x756B
[7 empty] | L1역률 |  | L1역률 | 3 | 0x7583
[7 empty] | L1유효전력 |  | L1유효전력 | 3 | 0x7577
[7 empty] | L1피상전력 |  | L1피상전력 | 3 | 0x757D
[7 empty] | L2_CURRENT |  | L2_CURRENT | 3 | 0x7573
[7 empty] | L2_VOLTAGE |  | L2_VOLTAGE | 3 | 0x756D
[7 empty] | L2역률 |  | L2역률 | 3 | 0x7585
[7 empty] | L2유효전력 |  | L2유효전력 | 3 | 0x7579
[7 empty] | L2피상전력 |  | L2피상전력 | 3 | 0x757F
[7 empty] | L3_CURRENT |  | L3_CURRENT | 3 | 0x7575
[7 empty] | L3역률 |  | L3역률 | 3 | 0x7587
[7 empty] | L3유효전력 |  | L3유효전력 | 3 | 0x757B
[7 empty] | L3피상전력 |  | L3피상전력 | 3 | 0x7581
[7 empty] | PV1_STATUS_TOTAL |  | PV1_STATUS_TOTAL | 3 | 0x7594
[7 empty] | PV2_STATUS_TOTAL |  | PV2_STATUS_TOTAL | 3 | 0x7595
[7 empty] | PV_MPPPT온도 |  | PV_MPPPT온도 | 3 | 0x7589
[7 empty] | PV_POWER |  | PV_POWER | 3 | 0x7559
[7 empty] | PV_STATUS_TOTAL_SUM |  | PV_STATUS_TOTAL_SUM | 3 | 0x7593
[7 empty] | PV_TOTAL98PV199PV2100 |  | PV_TOTAL98PV199PV2100 | 3 | 0x0000
[7 empty] | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 |  | SW_FAULT_STATUS_ALARM_1 | 3 | 0x754C
[7 empty] | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN |  | 금일_최근_정지시각_HOUR_MIN | 3 | 0x7550
[7 empty] | 금일발전시각시각_HOURMIN |  | 금일발전시각시각_HOURMIN | 3 | 0x754F
[7 empty] | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간 |  | 금일발전시간_인버터_정상_가동시간 | 3 | 0x754E
[7 empty] | 누적발전시간 |  | 누적발전시간 | 3 | 0x7551
[7 empty] | 모델명 |  | 모델명 | 3 | 0x7531
[7 empty] | 미사용 |  | 미사용 | 3 | 0x75AD
[7 empty] | 발전유무 |  | 발전유무 | 3 | 0x754A
[7 empty] | 방열판_온도_인버터_내부온도 |  | 방열판_온도_인버터_내부온도 | 3 | 0x758B
[7 empty] | 시리얼번호 |  | 시리얼번호 | 3 | 0x7539
[7 empty] | 역률종합_PF |  | 역률종합_PF | 3 | 0x7563
[7 empty] | 유효전력종합_ACTIVE_POWER |  | 유효전력종합_ACTIVE_POWER | 3 | 0x755F
[7 empty] | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE |  | 인버터_DC전압_PV_VOLTAGE | 3 | 0x7555
[7 empty] | 인버터_과전류_S_W |  | 인버터_과전류_S_W | 3 | 0x0003
[7 empty] | 인버터_버전 |  | 인버터_버전 | 3 | 0x7541
[7 empty] | 인버터_용량 |  | 인버터_용량 | 3 | 0x7542
[7 empty] | 적산전력량_소수점 |  | 적산전력량_소수점 | 3 | 0x7591
[7 empty] | 전류종합 |  | 전류종합 | 3 | 0x755D
[7 empty] | 전압종합 |  | 전압종합 | 3 | 0x755B
[7 empty] | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER |  | 태양전지1_전력_STRING_1_POWER | 3 | 0x759D
[7 empty] | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT |  | 태양전지1_전류_STRING_1_CURRENT | 3 | 0x759B
[7 empty] | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE |  | 태양전지1_전압_STRING_1_VOLTAGE | 3 | 0x7599
[7 empty] | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT |  | 태양전지2_전류_STRING_2_CURRENT | 3 | 0x75A1
[7 empty] | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE |  | 태양전지2_전압_STRING_2_VOLRAGE | 3 | 0x759F
[7 empty] | 태양전지_DC_지락발생시_1 |  | 태양전지_DC_지락발생시_1 | 3 | 0x000D
[7 empty] | 태양전지_전류 |  | 태양전지_전류 | 3 | 0x7557
[7 empty] | 태양전지_전압 |  | 태양전지_전압 | 3 | 0x7553
[7 empty] | 태양전지부_이상시_발생 |  | 태양전지부_이상시_발생 | 3 | 0x000F
[7 empty] | 피상전력종합_REACTIVE_POWER |  | 피상전력종합_REACTIVE_POWER | 3 | 0x7561
[7 empty] | 현재시각DAY |  | 현재시각DAY | 3 | 0x7545
[7 empty] | 현재시각HOUR |  | 현재시각HOUR | 3 | 0x7546
[7 empty] | 현재시각MINUTE |  | 현재시각MINUTE | 3 | 0x7547
[7 empty] | 현재시각MONTH |  | 현재시각MONTH | 3 | 0x7544
[7 empty] | 현재시각SECOND |  | 현재시각SECOND | 3 | 0x7548
[7 empty] | 현재시각YEAR |  | 현재시각YEAR | 3 | 0x7543