## 1_REGISTER_MAP
Stage 2 — 레지스터맵 (MPPT=0, STR=0)
제조사 | Ekos
용량 | -
MPPT | 0
String/MPPT | 2
Total Strings | 0
H01 매칭 | 20/20
DER 매칭 | 33/33
총 레지스터 | 80
REVIEW | 0
INFO 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | DEVICE_MODEL (PDF) |  | TEXT |  | RO |  | ModBus -EK 20220209 통신테스트용
2 | 시리얼번호 | 0x7539 | ASCII |  | RO
3 | 금일발전시간 (인버터 정상 가동시간) | 0x754E | U16 |  | RO
4 | 피상전력(종합) Reactive Power | 0x7561 | FLOAT32 | VA | RO
5 | 누적발전량 | 0x7569 | FLOAT32 | Wh | RO | cumulative_energy
6 | L1피상전력 | 0x757D | FLOAT32 | VA | RO
7 | L2피상전력 | 0x757F | FLOAT32 | VA | RO
8 | L3피상전력 | 0x7581 | FLOAT32 | VA | RO
9 | 방열판 온도 (인버터 내부온도) | 0x758B | FLOAT32 |  | RO
10 | 적산전력량 Total generation Energy | 0x758F | U32 | MWh | RO | cumulative_energy
H01 MONITORING (58개)
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | PV total(98)PV1(99)PV2(100) | 0x0000 | U16 |  | RO
2 | 컨버터 센서의 offset이상 | 0x0001 | U16 |  | RO
3 | 과전류 Trip | 0x0002 | U16 |  | RO
4 | 저주파수 | 0x0003 | U16 |  | RO
5 | 계통정전 | 0x0004 | U16 |  | RO
6 | 계통지락 | 0x0005 | U16 |  | RO
7 | 계통잔류전류 | 0x0006 | U16 |  | RO
8 | FLT INV OHR | 0x0007 | U16 |  | RO
9 | MC 이상 | 0x0008 | U16 |  | RO
10 | PWM 이상 | 0x000A | U16 |  | RO
11 | DC지락 | 0x000D | U16 |  | RO
12 | 비상 스위치ON | 0x000E | U16 |  | RO
13 | 인버터 버전 | 0x7541 | U16 |  | RO
14 | 인버터 용량 | 0x7542 | U16 | kW | RO
15 | 현재시각(Year) | 0x7543 | U16 |  | RO
16 | 현재시각(Month) | 0x7544 | U16 |  | RO
17 | 현재시각(Day) | 0x7545 | U16 |  | RO
18 | 현재시각(Hour) | 0x7546 | U16 |  | RO
19 | 현재시각(Minute) | 0x7547 | U16 |  | RO
20 | 현재시각(Second) | 0x7548 | U16 |  | RO
21 | 발전유무 | 0x754A | U16 |  | RO
22 | 금일발전시각시각 (Hour,Min) | 0x754F | U16 |  | RO
23 | 금일 최근 정지시각 (Hour, Min) | 0x7550 | U16 |  | RO
24 | 누적발전시간 | 0x7551 | U32 |  | RO
25 | 태양전지 전압 | 0x7553 | FLOAT32 | V | RO
26 | 인버터 DC전압 PV voltage | 0x7555 | FLOAT32 | V | RO
27 | 태양전지 전류 | 0x7557 | FLOAT32 | A | RO
28 | 태양전지 전력 | 0x7559 | FLOAT32 | W | RO | pv_power
29 | 전압(종합) | 0x755B | FLOAT32 | V | RO
30 | 전류(종합) | 0x755D | FLOAT32 | A | RO
31 | 유효전력(종합) Active Power | 0x755F | FLOAT32 | W | RO | ac_power
32 | 역률(종합) PF | 0x7563 | FLOAT32 |  | RO | power_factor
33 | 주파수 Frequency | 0x7565 | FLOAT32 | Hz | RO | frequency
34 | 일발전량 | 0x7567 | FLOAT32 | Wh | RO | daily_energy
35 | L1전압 | 0x756B | FLOAT32 | V | RO
36 | L2전압 | 0x756D | FLOAT32 | V | RO
37 | L1전류 | 0x7571 | FLOAT32 | A | RO
38 | L2전류 | 0x7573 | FLOAT32 | A | RO
39 | L3전류 | 0x7575 | FLOAT32 | A | RO
40 | L1유효전력 | 0x7577 | FLOAT32 | W | RO
41 | L2유효전력 | 0x7579 | FLOAT32 | W | RO
42 | L3유효전력 | 0x757B | FLOAT32 | W | RO
43 | L1역률 | 0x7583 | FLOAT32 |  | RO
44 | L2역률 | 0x7585 | FLOAT32 |  | RO
45 | L3역률 | 0x7587 | FLOAT32 |  | RO
46 | PV MPPPT온도 | 0x7589 | FLOAT32 |  | RO
47 | 적산전력량 소수점 | 0x7591 | U32 | Wh | RO | cumulative_energy_low
48 | 태양전지1 전력 String 1 Power | 0x759D | STRINGING | W | RO
49 | 태양전지2 전압 String 2 Volrage | 0x759F | STRINGING | V | RO
50 | AD CH1(일사량 수평면) | 0x75A5 | U16 |  | RO
51 | AD CH2(일사량 경사면) | 0x75A6 | U16 |  | RO
52 | AD CH3(온도 외기) | 0x75A7 | U16 |  | RO
53 | AD CH4(온도 모듈) | 0x75A8 | U16 |  | RO
54 | CH1 Current(일체형 접속함 채널1 전류) | 0x75A9 | U16 | A 0.01 | RO
55 | CH2 Current(일체형 접속함 채널2 전류) | 0x75AA | U16 | A 0.01 | RO
56 | CH3 Current(일체형 접속함 채널3 전류) | 0x75AB | U16 | A 0.01 | RO
57 | CH4 Current(일체형 접속함 채널4 전류) | 0x75AC | U16 | A 0.01 | RO
58 | 인버터 용량 | 0xA411 | U16 | kW 1 | RO
STATUS 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | 전체 상태 | 0x000F | U16 |  | RO
2 | 시스템동작상태 | 0x7549 | U16 |  | RO | inverter_status
3 | Inverter Status 상태 | 0x754B | U16 |  | RO | inverter_status
4 | PV Status Total(SUM) | 0x7593 | U16 |  | RO
5 | PV1 Status Total | 0x7594 | U16 |  | RO
6 | PV2 Status Total | 0x7595 | U16 |  | RO
7 | Inverter Status | 0x7596 | U16 |  | RO | inverter_status
8 | Converter Status | 0x7598 | U16 |  | RO
ALARM 레지스터
No | Definition | Address | Type | Unit/Scale | R/W | H01 Field | Comment
1 | SPD 고장 | 0x000B | U16 |  | RO
2 | SW Fault Status Alarm 1 | 0x754C | U16 |  | RO
3 | HW Fault Status Alarm 2 | 0x754D | U16 |  | RO
4 | Grid Status Alarm3 | 0x7597 | U16 |  | RO

## 2_REVIEW
REVIEW — 0개 미결
REVIEW 항목 없음 — 모든 레지스터 자동 분류 완료

## 3_SUMMARY
Stage 2 Summary
제조사 | Ekos
용량 | -
MPPT | 0 (PDF max 0개)
String | 0 (2/MPPT)
H01 매칭 | 20/20
DER 매칭 | 33/33
총 레지스터 | 80
REVIEW 미결 | 0
REVIEW 자동 처리 | 0
카테고리별 수량
INFO | 10
MONITORING | 58
STATUS | 8
ALARM | 4
H01 매칭 상태
No | H01 Field | Source | Status | Address | Definition
1 | r_voltage | DER | O | 0x03EE~0x03EF | DEA_L1_VOLTAGE
2 | s_voltage | DER | O | 0x03F0~0x03F1 | DEA_L2_VOLTAGE
3 | t_voltage | DER | O | 0x03F2~0x03F3 | DEA_L3_VOLTAGE
4 | r_current | DER | O | 0x03E8~0x03E9 | DEA_L1_CURRENT
5 | s_current | DER | O | 0x03EA~0x03EB | DEA_L2_CURRENT
6 | t_current | DER | O | 0x03EC~0x03ED | DEA_L3_CURRENT
7 | ac_power | DER | O | 0x03F4~0x03F5 | DEA_TOTAL_ACTIVE_POWER
8 | power_factor | DER | O | 0x03F8~0x03F9 | DEA_POWER_FACTOR
9 | frequency | DER | O | 0x03FA~0x03FB | DEA_FREQUENCY
10 | pv_voltage | HANDLER | O | - | -
11 | pv_current | HANDLER | O | - | -
12 | pv_power | PDF | O | 0x7559 | 태양전지 전력
13 | cumulative_energy | PDF | O | 0x7569 | 누적발전량
14 | cumulative_energy_low | PDF | O | 0x7591 | 적산전력량 소수점
15 | status | PDF | O | 0x7549 | 시스템동작상태
16 | alarm1 | PDF | O | 0x754C | SW Fault Status Alarm 1
17 | alarm2 | PDF | O | 0x754D | HW Fault Status Alarm 2
18 | alarm3 | PDF | O | 0x7597 | Grid Status Alarm3
19 | string1_current | PDF | O | 0x759B | 태양전지1 전류 String 1 Current
20 | string2_current | PDF | O | 0x75A1 | 태양전지2 전류 String 2 Current